附件

XM2025-XJ0022 通风排气设备参数要求

各位供应商：

厦门市产品质量监督检验院现对以下项目编号为XM2025-XJ0022 通风排气设备进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

一、项目内容

（一）招标项目概况

1.1、本通风排气设备主要是为9台设备提供通风散热功能。实验室场地约26米×11米，需要散热排风的9台设备已安装到位。本项目为交钥匙工程，需对通风排气设备进行采购、安装及调试，验收直至合格，安装过程需对原有现场设备进行保护。参与响应的供应商需充分考虑设备防护、施工难度及风险等情况，如有必要可以实地踏勘现场；勘踏联系人：庄先生05922699713；踏勘地址：厦门市翔安区翔星路88号。

1.2、采购清单一览表：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风排气设备 | 2 | 套 |

1.3、排风设备排风量要求：

| 排风设备名称 | 单个抽气罩排风量 |
| --- | --- |
| 实验室定制抽气罩 | ≥300m3/h |

1.4、通风排气设备收标准:

1.4.1、通风排气设备使用终端噪声≤50dB。

1.4.2、通风排气设备均为中低压系统:75 Pa＜P≤750 Pa。

1.4.3、通风排气设备风阀和风机整体连索，实现气流的有序流动，平衡系统风量，防止气流反串。

1.4.4、通风排气设备及水电畅通无故障，管线、电路及部（配）件敷装规范，连接可靠，无漏水、漏电现象。

1.5、管道系统：

1.5.1.管道风速：支管风速控制在6～8m/s，干管风速控制在8～12m/s。

1.5.2.风管质量的基本要求：

风管主管采用A级PVC圆形成型管道，厚度符合国标要求；风管必须通过工艺性的检测或验证，其强度和严密性要求应符合设计或下列规定；风管的允许漏风量应符合以下规定：低压系统风管 QL≤0.1056P0.65，中压系统风管 QM≤0.0352P0.65。

1.6不得转包和分包。

（二）技术规格及要求

1.1单套通风排气设备排风量≥1800m³/h

1.2主要材料包含：

1.2.1.风机：采用箱式静音离心风机，排风量≥1800m³/h,静压≥400Pa，功率＜0.5kW，噪声＜50db,静音型箱式风机叶轮采用多翼式离心叶轮，风量大，噪声低，节能，结构紧凑，安装维护方便。风机可在任意角度运行，静压高，配备三挡调速开关，用户可根据使用情况调节风量。

1.2.2.风机配套软接：采用柔性软管， 材质：柔性帆布制作；性能：能补偿轴向、横向、角向热膨胀和安装误差，无反推力，具有消声隔震功能。

1.2.3.减震器：采用弹簧减震器，每个带独立弹簧，减少风机震动对楼板的缓冲作用，也可相应的减少噪声；减震器需提供依据GJB1948-1994《隔振器通用规范》、SJ/T10178-1991《隔振器特性测试方法》、GJB6412-2008《舰船隔振器钢丝绳规范》测试，减震器结构在1200N静载荷作用下，在所要求的承载方向变形量为12.23mm;减震器静平均刚度为60.29N/mm。

1.2.4.静压箱：主体采用PP材质制作，内部铺设5cm厚度消声棉，消音棉采用格栅板固定，防止被风机吸走。

1.2.5.实验室定制抽气罩：抽气罩采用耐高温材质，罩口采用PC材质，定制罩口尺寸最大1000mm*620mm,装配有风门（气流调节阀），在增强密封性的同时，保障在运行过程中没有啸音产生，提供安静的操作环境。另外为达到实验室无尘要求，使整体工程更加美观，实验室抽气罩需配备吊顶孔罩，以保证工程投入使用时不会因为安装抽气罩时在天花板上留下的缝隙导致灰尘散落于实验室台面上，同时也可避免因为安装抽气罩在天花板上留下缝隙影响工程美观效果。实验室抽气罩关节转接处可360度旋转，任意定位满足实验需求；固定支架处可360度旋转。

1.2.5.1.耐腐蚀性：高密度PP材质浸泡在52种包括王水在内的试剂中，24小时后没有变化，具有超强耐腐蚀性。

1.2.5.2.压降图：根据ISO 5167-1:2003用压差装置测量管道循环交叉液体流量标准测试管道上游及下游的静压差得到下图：

1.2.6.管道支架：采用钢管焊接制作，钢管物理性能需满足以下性能：屈服强度≥400MPa，抗拉强度≥680MPa，断后伸长率≥49%，弯曲180°无裂缝，维氏硬度≥189。钢管化学性能需满足以下性能：漆膜厚度≥77um，漆膜附着力≥2级，铅笔硬度≥3H，中性盐雾实验进行48h连续盐雾实验后表面未见腐蚀红锈；

1.2.7.阀门：PP电动碟阀2个，采用PP一体成型阀门。

1.2.8.PVC风管：包含室内对接排气罩所需的PVC风管、弯头、三通、变径等。

1.2.9.控制开关：86款翘板双位开关，配置独立线盒。

1.2.10.电线及线管：采用国标铜芯电线，线径符合规范要求；采用PVC套线管。

1.2.11.防雨百叶：采用铝合金定制防雨百叶，烤漆涂层。

（三）商务要求

1、交货时间：合同签订后30天内。

2、售后服务要求：保修期不低于1年。

3、价格要求：

1）货物总报价不超出33000元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、产品首次检测/计量费、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）。

4、付款方式

设备到货并验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的20个日历日内向乙方支付100%货款。

（六）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱zhuangqingrui@xmzjy.org及wujintai@xmzjy.org发送经报价人盖章扫描的报价文件，邮件主题需体现项目编号。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、报价单必须在2025年10月23日（周四）17点30分（报价截止时间）之前发送至我院指定邮箱；报价开启时间为2025年10月24日（周五）8点00分。报价供应商无需到场。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得被列入经营异常名录或严重违法失信企业名单或严重失信主体名单等情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。

（三）确定成交供应商原则：根据实质性响应本项目询价要求且报价最低的原则确定成交供应商。如出现报价相同情况，将限时给予相同报价的供应商二次报价机会，最终报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。

（五）同一品牌认定标准：如果有多家报价人所报气动制样机为同品牌，无论其他品目号产品报价的品牌是否一样，均只能视为一家，此外其他情形均不认定为同品牌。

厦门市产品质量监督检验院

2025年10月20日

报价单（参考）

报价人名称：                       项目编号∶XM2025-XJ0022 通风排气设备         货币单位：元

| 合同包 | 货物名称 | 品牌及规格型号 | 数量 | 报价(现场交货价) | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |
| 所报价设备满足本项目（编号为XM2025-XJ0022 通风排气设备）所有技术参数要求。 |  |  |  |  |  |  |

报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价人盖章

报价时间：